## Összesítő
Rakamazi alacsonytároló felújítás
Sorszám | Munka megnevezése | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft) | Összes költség (Ft)
1 | Rakamazi alacsonytároló felújítás | 0 | 0 | 0
Összesen: |  | 0 | 0 | 0
Kelt:

## Költségvetés_Rakamaz_tároló
Rakamazi alacsonytároló felújítás
Tételszám | Tétel megnevezése | Tétel leírás kód | Mennyiség | mértékegység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft) | Teljes tétel költség (Ft)
1.1 | Belső víztér felületi bevonatrendszerének rekonstrukciója | 1 | 402 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Tároló külső acél felületi bevonatrendszerének rekonstrukciója | 3 | 315 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Tároló külső szerelt burkolatának bontása | 2 | 315 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Tároló külső szerelt burkolatának felújítása új takarólemez felhasználásával | 5 | 315 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Tároló Lebúvó cseréje | 6 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | DN 150 túlfolyó vezeték rekonstrukciója | 8 | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Létra rekonstrukciója | 4 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Felvonulási létesítmények | 7 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Biztonsági korlát rekonstrukciója | 9 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Szellőzőcső rekonstrukciója | 10 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kelt:

## Tételkiírás
Tétel leírás kód | Tétel leírás
1. | Acél felület előkészítése: felület tisztítása leürítést követően ultra magasnyomású mosóval,azt követően homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerinti Sa 2 1/2 tisztaságúra tisztítás, az elvárt érdesség Rz>50 μm, Homokszórást követően lemezvastagság elelnőrzése 5 m2-enként. Sérült elvékonyodott v. lyukas részek javítása Végső felület : 1 rtg Sikacor 146 DW RAL 1001 színkóddal Airless szórással felhordva 500 μm rétegvastagsággal A használatbavétel előtt a medenceteret vízzel fel kell tölteni majd 24 óra állást követően leüríteni. A tételsor a munkavégzéshez szükséges állványozás, anyagmozgatás szükséges berendezések telepítési és szállítási költségeit tartalmazza.
2. | A tároló külső felületi aluminium lemez borítása. Lemez szigetelés alatti régi hőszigetelés lebontása,a rögzítést biztosító párnafákkal együtt, ezen hulladékok szabályos kezelése hulladéklerakóba történő elszállítása. Az állványozás költségei a 3. tételleíráshoz kerül elszámolásra.
3. | Acél felület előkészítése: felület tisztítása Ultra magasnyomású mosóval, olajos szennyeződést homokszórással Bevonat: 1rtg korróziógátló alapozó festés (pl. Trinat Aqua) 1rtg közbenső festés (pl. Trinát Univerzális alapozó -barna :601) 1rtg fedőfestés vastag zománc (pl. Trinát Aqua időjárás álló selyemfényű zománc szürke:502) Festék felhordása: szórással v. airless technológiával. Telejes rétegvastagság min. 250 μm A tételsor a munkavégzéshez szükséges állványozás, anyagmozgatás szükséges berendezések telepítési és szállítási költségeit tartalmazza.
4. | Acél létra 1.4541 (KO36) minőségű szogacélból v. zártszelvényből leesés gátlóval, rögzítő elemekkel, 30 cm-es fokosztással -3.6 m teljes magassággal
5. | Szigetelést tartó párnafák beépítése, 5x5 cm -es I. o. Fenyő anyagból, impregnált kivitelben,5 cm vastag EPS szigetelés beépítése , huzalozással történő rögzítése. Új 1 mm vastag alumímium lemezborítás készítése.Az állványozás költségei a 3. tételleíráshoz kerül elszámolásra.
6. | 60 cm szabad nyílású tetőkíbúvó zárófedél cseréje rögzítő keret szerkezeti elemeinek cseréjével
7 | Felvonulási létesítmények. Toi-Toi Wc, konténer, ideiglenes áramvétel kiépítése, ideiglenes depónia kialakítása.
8 | Túlfolyó vezeték cseréje S235 JR minőségű 159x4.5 acél csőre 1. tétel szerinti felületképzéssel
9 | Acél korlát 1.4541 (KO36) minőségű szogacélból v. zártszelvényből
10 | Szelőző cső felületképzése 3. tételkiírás szerint. Réz szitaszövet cseréje KO36 minőségű szövetre