## Összesítő
Fényeslitkei alacsonytároló felújítás
Sorszám | Munka megnevezése | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft) | Összes költség (Ft)
1 | Fényeslitkei alacsonytároló felújítás | 0 | 0 | 0
Összesen: |  | 0 | 0 | 0
Kelt:

## Költségvetési kiírás
Fényeslitkei alacsonytároló felújítás
Tételszám | Tétel megnevezése | Tétel leírás kód | Mennyiség | mértékegység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft) | Teljes tétel költség (Ft)
1.1 | Bitumenes szigetelés eltávolítása tartószerkezetig | 1 | 7.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 30 cm kiterített szélességű matt RAL 7016 színkódú 0,5 mm vastag acél lemezből vízorros szegély készítése | 4 | 5.8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Kétrétegű bitumenes szigetelés készítése könnyűbeton felületre | 6 | 7.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Medencetérben esőztető tálcák cseréje | 2 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Medence belső oldalfal és aljzat felületképzése MICROTOP TW 02 Vízszigetelő habarcsal-símitott felülettel | 3 | 130 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Belső falfelületek rekonstrukciója | 7 | 23 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Medencetér ajtajának cseréje | 8 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Medence bejárati külső ajtó cseréje | 9 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Megmaradó acél ajtókeret felületképzése | 10 | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Feljáró lépcső felületképzésének felújítása | 10 | 2.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Medence menyezeti felületképzése MICROTOP TW 02 Vízszigetelő habarcsal fröcskölt kivitelben | 11 | 34 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Külső falfelületek rekonstrukciója | 12 | 7 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Külső beton lépccső rekonstrukció | 5 | 2.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Medencetéri létra cseréje | 13 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Perforált töltővezeték cseréje | 14 | 7.6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Szívó, ürítő, túlfolyó vezeték cseréje | 15 | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Medence szellőző csövek festése, szitaszövetek cseréje | 16 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kelt:

## Tételkiírás
Tétel leírás kód | Tétel leírás
1. | A tételkírás tarrtalmazza a tetőfelületen a meglévő bitumenes szigetelési rétegrend visszabontása a tartószerkezetig ahulladékként való elszállítás költségével az anyagmozgatással járó egyéb felmerűlő költségekkel együtt
2. | A medencetérben a gázkiválást elősegítő esőztető bevezetés alá elhelyezett szénacél anyagú táca bontása új a régivel azonos méretű KO 36 anyagú tálcák beépítése csavarkötéses függesztéssel, beépítés előtt a tálcaelemek hypos vízfürdőben történő fertőtlenítése
3. | Medence leürítéést követően lerakódások lemosása, majd felület tisztítása nagynyomású (min 1000 bar) vízsugárral a felületi szennyeződések maradéktalan eltávolítása érdekében. Felületi hibák, kavicsfészkek javítása MICROTOP TW 02 habrccsal,. Felület kapilárisainak telítése vízzel. A MICROTOP TW 02 vízszigetelő habarcs felhordása matt nedves felületre két rétegben együttesen minimum 5 mm rétegvastagságot biztosítva. A felhordás nedves technológiájú gépi szórással történjen. A felület kikeményedésig 10 napon keresztül légnedvesítővel állandó 95%-os páratartalom tartása. Ezt követően medence feltöltése 24 órán át való tartása, majd leürítése. A medence fertőtlenítése , üzembe helyezése. A tétel tartalmazza a kiviteelzéshez szükséges állványozás, anyagmozgatás és hulladékkezelés költségét is.
4. | Lemez rögzítő lemez elhelyezése, szegély kialakítása 30 cm széles matt RAL 7016 színkódú 0,5 mm vastag síklemezből külső homlokzati síkon vízorr képzéssel
5. | Beton felület előkészítése: felület tisztítása Ultra magasnyomású mosóval Sérült felületek javítása: Felület lekezelése Sika MonoTop -1010 anyaggal Javítás Sika MonoTop-4012 javítóhabarccsal Felület előkezelése: REVCO PRIMER falimpregnáló Végső felület : 2 rtg REMIX COVER betonfesték RAL 1015 színkóddal Airless szórással felhordva 300 μm rétegvastagsággal A tételsor a munkavégzéshez szükséges állványozás, anyagmozgatás szükséges berendezések telepítési és szállítási költségeit tartalmazza.
6. | Lejtésképző száraz betonfelület portalanítása, kellősítése (Vlabit primer v. azzal egyenértékű), gőznyomás levezető réteg fektetése ( Prefoval Pe v. azzal egyenértékű) teljes felületen történő ragasztással első közbenső szigetelő réteg fektetése ( 4 mm vastag heggeszthető SBS modifikált bitumenes lemez polyeszter hordozó felülettel) az épület hosszabbik oldalára merőlegesen 10 cm átfedéssel, a szegélybádogozásra 15 cm szélességben rávezetve. A fedő réteg teljes felületen ragasztva az alsó réteghez képest fél szélességben eltolva fektetve 5,2 mm vastag hegeszthető palazúzalékos fedőrétegű SBS modifikált bitumenes lemez polyeszterfátyol hordozó betéttel
7. | Festési területen padló takarása, védendő elemek maszkolása,Oldalfalon és mennyezeten meglévő festési réteg lekaparása , vakolati hibák javítása, felület mélyalapozása, simító glettelés és két rétegű mészalapú fehér festés . A munkanem a munkavégzés során keletkező hulladékok kezelését, elszállítását, a munkavégzéshez szükséges szükség szerinti állványozás költségét tartalmazza.
8. | Acél ajtó bontása, bontási törmelék elszállítása új KO 33 anyagú acél lemez ajt,ólap beépítése gumiprofilos tömtéssel a megmaradó ajtókeretbe. 700x1200 mm
9. | Meglévő acél nyílászáró szerkezet bontása, bontási anyagok elszállítása. Új 70 mm profilszélességű 7 légkamarás tok és szárnyprofil 1,5 mm-es acél merevítéssel a tokban és szárnyban, fehér színben ajtóknál kilinccsel, köszöbbel és zárral együtt, rovarhállóval fedett lamellás szellőző nyílással. 700x1950 mm.
10. | Acélkeret csiszolása fémtisztára. Festés: 1rtg korróziógátló alapozó festés (pl. Trinat Aqua) 1rtg közbenső festés (pl. Trinát Univerzális alapozó -szürke) 1rtg fedőfestés vastag zománc (pl. Trinát Aqua időjárás álló selyemfényű zománc sötétszürke) Festék felhordása: szórással v. airless technológiával.Telejes rétegvastagság min. 250 μm
11. | Medence leürítéést követően lerakódások lemosása, majd felület tisztítása nagynyomású (min 1000 bar) vízsugárral a felületi szennyeződések maradéktalan eltávolítása érdekében. Felületi hibák, kavicsfészkek javítása MICROTOP TW 02 habrccsal,. Felület kapilárisainak telítése vízzel. A MICROTOP TW 02 vízszigetelő habarcs felhordása matt nedves felületre egy rétegben együttesen minimum 2,5 mm rétegvastagságot biztosítva. A felhordás nedves technológiájú gépi szórással történjen. A felüllet nem kerül simításra a csepkőszerű struktúra a mennyezeti kondenzvíz lecsöpögését segíti. A tétel tartalmazza a kiviteelzéshez szükséges állványozás, anyagmozgatás és hulladékkezelés költségét is.
12. | Meglévő homlokzati vakolat sérült elemeinek eltávolítáa, vakolati hibák javítása után 3 cm XPS szigetelés elhelyezése, pontszerű ragasztással, dübelezéssel, 1 rtg drayvitháló teljes felületen polisztirol ragsztóba ágyazva simítva, 1,5 mm-es kapart nemesvakolat fehér színben. A tétel tartalmazza a falsarok és káva képzésnél használandó hálós ékvédő és az indtó sín költségét, valamint a bontási hulladék kezelését, elszállítását, a kivitelezéshez szükséges állványozási munkák költségét.
13 | 60.40.2 KO 33 zártszelvényből létra készítése, 30 cm -es fokosztással, leesés gátlóval
14 | 133x3.6 mm-es S235JR anyagminőségű csőből töltővezeték cseréje alulról 8 mm-es lyukakkal perforál cső beépítése, felületképzése SIKACOR 146DW anyaggal. Festék felhordása: szórással v. airless technológiával.Telejes rétegvastagság min. 250 μm . A tétel a meglévő cső bontását, a csőrögzítő elemek költségét tartalmazza
15 | 159x4.5 mm-es S235JR anyagminőségű csőből szívó, ürítő, túlfolyó vezetékek cseréje ivekkel, csővégi tölcsérképzéssel, felületképzése SIKACOR 146DW anyaggal. Festék felhordása: szórással v. airless technológiával.Telejes rétegvastagság min. 250 μm . A tétel a meglévő cső bontását, a csőrögzítő elemek költségét tartalmazza
16 | felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra Festés: 1rtg korróziógátló alapozó festés (pl. Trinat Aqua) 1rtg közbenső festés (pl. Trinát Univerzális alapozó -szürke) 1rtg fedőfestés vastag zománc (pl. Trinát Aqua időjárás álló selyemfényű zománc sötétkék) Festék felhordása: szórással v. airless technológiával.Telejes rétegvastagság min. 250 μm Szitaszövet cseréje KO36 anyagminőségű szövetre.